К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКНП – М 12 100

П А С П О Р Т

622 - 112 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм-М" РКН–М  снабжен съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Пакет тепловой	1 шт.

Кожух	1 шт.

Кронштейн	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,6 м.

или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м  и более.

Стяжка                                              1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.2.		Размеры изделий представлены на Рис.1 и в Табл. 1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНП-М 12 100 с боковым правосторонним подключением.

|  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвектор | Номинальный тепловой поток | Размеры |  | Масса, кг |
|  | Q ну, кВт | H, мм | L, мм |  |
| РКНП-М 12 104 | 0,274 | 150 | 450 | 2,04 |
| РКНП-М 12 105 | 0,393 |  | 550 | 2,40 |
| РКНП-М 12 106 | 0,512 |  | 650 | 2,74 |
| РКНП-М 12 107 | 0,631 |  | 750 | 3,07 |
| РКНП-М 12 108 | 0,750 |  | 850 | 3,41 |
| РКНП-М 12 109 | 0,869 |  | 950 | 3,74 |
| РКНП-М 12 110 | 0,989 |  | 1050 | 4,07 |
| РКНП-М 12 111 | 1,108 |  | 1150 | 4,41 |
| РКНП-М 12 112 | 1,227 |  | 1250 | 4,74 |
| РКНП-М 12 113 | 1,346 |  | 1350 | 5,08 |
| РКНП-М 12 114 | 1,465 |  | 1450 | 5,41 |
| РКНП-М 12 115 | 1,584 |  | 1550 | 5,74 |
| РКНП-М 12 116 | 1,703 |  | 1650 | 6,26 |
| РКНП-М 12 117 | 1,822 |  | 1750 | 6,59 |
| РКНП-М 12 118 | 1,941 |  | 1850 | 6,93 |
| РКНП-М 12 119 | 2,060 |  | 1950 | 7,26 |
| РКНП-М 12 120 | 2,180 |  | 2050 | 7,59 |
| РКНП-М 12 121 | 2,299 |  | 2150 | 7,93 |
| РКНП-М 12 122 | 2,418 |  | 2250 | 8,26 |
| РКНП-М 12 123 | 2,537 |  | 2350 | 8,59 |
| РКНП-М 12 124 | 2,656 |  | 2450 | 8,93 |
| РКНП-М 12 125 | 2,775 |  | 2550 | 9,27 |
| РКНП-М 12 126 | 2,894 |  | 2650 | 9,59 |
| РКНП-М 12 127 | 3,013 |  | 2750 | 9,93 |
| РКНП-М 12 128 | 3,132 |  | 2850 | 10,26 |
| РКНП-М 12 129 | 3,251 |  | 2950 | 10,59 |
| РКНП-М 12 130 | 3,371 |  | 3050 | 10,93 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять кожух.

При длине конвектора 1,6 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.

5.3. 	Прислонить тепловой пакет в сборе с кронштейнами к стене.

Разметить на стене по кронштейнам изделия места крепления (см. рис.2).

При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а   между конвектором и подоконником не менее 100 мм.

При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол.

5.4. 	Выполнить отверстия в стене, установить дюбели и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

После закрепления кронштейнов демонтировать монтажную стяжку!

5.5. 	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.6. Для удаления воздуха из конвектора необходимо отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как вода пойдет сплошной струей, воздухоспускной клапан закрыть.

5.7. Установить кожух на кронштейны и закрепить его винтами.

Последовательность монтажа конвектора на стене

Рис. 2

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 12 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6.4.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм-М" соответствует

ТУ 25.21.11-001.46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов - 10 лет со дня изготовления.

9.4.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО "Фирма Изотерм".

тел.	(812) 461-90-54

факс	(812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.